室內不斷電系統 與 室外不斷電系統

綜 合 比 較 表

| 項次 | 特 性 比 較 | 室內不斷電系統 | 室外不斷電系統 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架設系統方式 | 集中式為主 | 分散式為主 | 緊急系統應分散風險架設 |
| 2 | 體積大小 | 大 | 小 | 以相同容量而言,磷酸鐵鋰電池的體積大小，比鉛酸電池少35% |
| 3 | 重量大小 | 大 | 小 | 以相同容量而言,磷酸鐵鋰電池的重量大小，比鉛酸電池少50% |
| 4 | 防水防塵等級 | IP44或無 | IP67 |  |
| 5 | 電力轉換效率 | 差 | 好 |  |
| 6 | 供電模式 | 在線/互動式/離線 | 在線式 | 在線式設備運作不中斷 |
| 7 | 電池類型 | 鉛酸電池為主 | 磷酸鐵鋰電池 | 鉛酸電池無法進行獨立區塊平衡充放電管理 |
| 8 | 室內使用 電池充放循環次數 | 室內使用300~450次 電力容量剩50~60% | >2000次 | 室外不斷電系統的磷酸鐵鋰電池在使用2000次後仍有80%電量 |
| 9 | 室內使用 電池使用壽命 | 室內使用1.5年 | >7年 | 室外不斷電系統的磷酸鐵鋰電池在使用於室內環境，使用壽命將會更長 |
| 10 | 室外使用 電池充放循環次數 | 室外使用150~300次 電力容量剩50~60% | >1100次 | 室外不斷電系統的磷酸鐵鋰電池在使用1100次後仍有80%電量 |
| 11 | 室外使用 電池使用壽命 | 0.5~1年 3年內須更換6次電池 | >3年 | 室外不斷電系統的磷酸鐵鋰電池在實際室外環境使用測試1100次後，仍有95%電量 |
| 12 | 運作高低溫 | -0~45攝氏度 | -20~70攝氏度 | 鉛酸高溫50度運作易損壞 |
| 13 | RoHS規範 | 不符合 | 符合 | 2015年鉛酸禁用 |
| 14 | 充電時間 | 8小時 | 1.5小時 | @95%電量，磷酸鐵鋰電池可快速充電 |
| 15 | 大電流放電 | 不可 | 可 | 室外不斷電系統的磷酸鐵鋰電池可5~8倍電流的大放電 |
| 16 | 記憶效應 | 有 | 無 |  |
| 17 | 安全性 | 有釋放毒氣與爆炸危險 | 無爆炸危險性 | 室外不斷電系統的磷酸鐵鋰電池在短路狀況下，最高溫只達120~130攝氏度，同時具備卸壓閥安全設計，因此無爆炸危險性 |
| 18 | 維護成本 | 高 | 低 | 鉛酸電池使用於室外環境，3年內將面臨6次的更換成本問題 同時系統營運因頻繁的電池更換問題，造成系統妥善率偏低 |
| 19 | 系統成本 | 便宜 | 較貴 | 鉛酸電池以1計算< 深循環鉛酸電池約3倍價格< 一般鋰電池約4~5倍價格< 磷酸鐵鋰電池約6~7倍價格 |
| 20 | 系統應用 | 室內 | 室內與室外皆可 | 室外型室內使用’壽命更長 |